维修方案

1、主机电源故障排查维修：

①关闭消防报警主机主电、备电电源，对主机、回路板、接线端子、机箱内部进行彻底断电；

②使用吸尘器及无尘抹布清理主机机箱、主板、回路板、接口处粉尘、杂物，清理线路氧化层，保证设备散热及接触良好；

③检查机箱通风散热系统，清理堵塞风道，避免设备高温运行故障。

④更换临时主机电源，检测主机主电输入电压、稳压模块运行状态，修复松动接线、更换损坏稳压配件，保障主电供电稳定；

2、主机硬件故障维修更换

①检测主机主板、CPU、通讯芯片、电容、继电器等核心部件，更换老化、击穿、损坏的元器件；

②检测回路板工作状态，对损坏、无法通讯的回路板进行维修或整体更换，保障各回路通讯正常；

③紧固所有内部接线端子，重新压线、接线，杜绝虚接、松动、短路问题。

3、现场回路及线路检修

①采用绝缘测试仪逐回路检测线路绝缘电阻、接地电阻，排查线路短路、断路、接地故障点；

②对老化、破损、漏电的消防总线、电源线进行更换，重新规整线路，规范布线；

③清理线路中间接头，重新做绝缘防水处理，更换所有失效终端电阻；

④逐回路导通测试，确保每路线路通讯通畅、绝缘达标，消除回路故障。

4、点位设备排查修复

①批量读取主机点位信息，核对现场烟感、温感、手报、输入输出模块、声光警报器等设备编码；

②对离线、丢失、故障的点位设备进行逐一排查，清洁探测设备探头灰尘，校准探测灵敏度；

③更换损坏、报废、无法复位的前端消防设备，重新编码、注册上线；

④清理点位重复、错乱编码，同步主机点位台账，保证主机显示点位与现场设备一一对应。

5、系统程序重置与功能调试

①备份主机原有系统程序、联动逻辑、点位数据，清除系统故障缓存、错误记录；

②重置主机系统时间、设备参数、回路配置，恢复系统出厂合规设置；

③重新导入标准联动逻辑程序，核对风机、喷淋、防火卷帘、排烟阀、声光警报等联动关系；

④调试主机报警功能、故障提示功能、复位功能、消音功能、历史记录存储功能，修复系统卡顿、报错问题。

6、全系统模拟测试

①单点测试：逐一点位触发报警，测试主机报警响应、点位显示、消音复位功能；

②故障测试：模拟线路断路、设备离线，测试主机故障报警、提示功能；

③联动测试：触发分区火警，测试对应区域消防设备联动启动、反馈功能；

④电源测试：切断主电，测试备电自动切换及持续供电能力；

⑤全程记录测试数据，对不合格项立即二次整改，直至全部功能达标。

维修验收标准及流程

1、验收标准

①消防报警主机可正常开机运行，无黑屏、卡顿、频繁重启现象，指示灯显示正常；

②所有回路无短路、断路、接地故障，全部点位设备正常上线、在线稳定；

③设备报警、消音、复位、故障提示、历史记录存储功能完整有效；

④消防联动逻辑准确无误，火警触发后相关消防设备可正常启动、反馈；

⑤主备电切换正常，备用电源续航满足规范要求；

⑥系统整体运行符合国家消防验收规范，可正常投入24小时值守运行。

2、验收流程

①我方完成全部维修、调试工作后，自行自检合格，提交验收申请；

②按业主要求，联合甲方、消防管理部门开展现场竣工验收；

③逐项核对设备功能、故障整改情况、联动测试结果；

④验收合格后双方签字确认，交付系统正常使用。